# Правила проведения экспертизы промышленной безопасности проектов противопожарной защиты угольных шахт, опасных производственных объектов угольной промышленности
ПБ 05-351-00
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 4 апреля 2000 г. N 15)

Срок введения в действие с 1 ноября 2000 г.

# Предисловие

1. Настоящие "Правила..." разработаны во исполнение требований ст. 13 Федерального Закона от 21.06.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", параграфа 552 "Правил безопасности в угольных шахтах" (РД 05-94-95) и в соответствии с требованиями "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России N 64 от 6 ноября 1998 г. (ПБ 03-246-98).

2. "Правила..." являются основополагающим документом при выполнении экспертизы проектов (разделов) "Противопожарная защита" действующих, строящихся, реконструируемых и закрывающихся шахт, опасных производственных объектов угольной промышленности.

Составители: канд. техн. наук Шалаев В.С., Виноградов И.С., канд. техн. наук Обидов С.В.

Редакционная комиссия: А.И. Субботин (председатель), В.Д. Чигрин, Ю.А. Семенов, А.Н. Курганский, О.В. Покровская, В.Я. Диколенко.

# 1. Область применения

Настоящий руководящий нормативный документ устанавливает общие положения, порядок проведения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту - экспертиза) и оформления экспертных заключений по проектам противопожарной защиты и разделам "Противопожарная защита" технико-экономических обоснований (проектов) на строительство, эксплуатацию, реконструкцию и закрытие шахт, производств и объектов угольной промышленности.

Настоящие "Правила+" разработаны в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.98 г. N 64 и зарегистрированными в Минюсте России 08.11.98 г., регистрационный N 1656 (ПБ 03-246-98) и Положением о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99).

Требования настоящего документа обязательны при выполнении экспертизы проектов (разделов) противопожарной защиты.

# 2. Общие положения

2.1. Экспертиза проектов противопожарной защиты действующих предприятий и разделов "Противопожарная защита" ТЭО на строительство, реконструкцию и закрытие предприятий угольной отрасли осуществляется организациями имеющими лицензию Госгортехнадзора России на данный вид деятельности в соответствии с настоящими "Правилами...", "Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности" (утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России N 64 от 6 ноября 1998 г.) и требованиями Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95, § 552).

2.2. Целью экспертизы является:

2.2.1. Оценка соответствия технических решений заложенных в проект (раздел) противопожарной защиты законодательным и нормативным актам Российской Федерации по обеспечению противопожарной защиты предприятий угольной отрасли.

2.2.2. Оценка соответствия заложенных проектных решений по противопожарной защите современному научно-техническому уровню.

2.2.3. Оценка достаточности и качества принятых проектных решений по противопожарной защите.

# 3. Порядок проведения экспертизы

3.1. Экспертизу проектов противопожарной защиты и разделов "Противопожарная защита" ТЭО на строительство, реконструкцию и закрытие предприятий угольной отрасли проводят организации, имеющие лицензию Госгортехнадзора России на данный вид деятельности.

3.2. Для рассмотрения и оценки принятых в Проектах (разделах) противопожарной защиты решений, в экспертной организации официально назначается экспертный совет (группа).

Во главе экспертного совета назначается председатель (ведущий эксперт), отвечающий за результаты работы экспертов.

3.3. Процесс проведения экспертизы состоит из следующих этапов:

- предварительный этап;

- заявка, договор и другие документы, устанавливающие условия проведения экспертизы;

- процесс экспертизы;

- выдача заключения экспертизы.

3.3.1. Предварительный этап.

Предварительный этап проводится для информирования заказчика о порядке проведения экспертизы, и для обсуждения вопросов, касающихся экспертизы, в том числе:

- содержание и ход экспертизы;

- составление календарного плана.

3.3.2. Договор на проведение экспертизы.

Экспертиза проводится на основании заявки заказчика в соответствии с договором между "Заказчиком" и "Исполнителем" о проведении соответствующих работ.

В договоре определяются:

- договаривающиеся стороны;

- объект экспертизы;

- перечень информации и документов, необходимых для проведения экспертизы;

- сроки проведения экспертизы;

- размеры и порядок оплаты за выполненный объем работ.

Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме, и выполнения заказчиком всех иных условий проведения экспертизы.

Оплата за выполненный в ходе проведения экспертизы объем работ производится заказчиком независимо от ее результата.

3.3.3. Процесс проведения экспертизы.

Заказчик в сроки, оговоренные в договоре, представляет в экспертную организацию пояснительную записку и графические материалы по проекту (разделу) "Противопожарная защита".

В процессе проведения экспертизы экспертный совет (группа) рассматривает обоснованность, эффективность и достаточность заложенных в проекте (разделе) технических решений, соответствие их действующей нормативно-технической документации, стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

При несоответствии представленной на экспертизу проектной документации перечню материалов, установленному для проектов противопожарной защиты по данному объекту экспертизы, экспертная организация уведомляет заказчика о сроках представления документации в полном объеме.

Срок направления экспертной организацией соответствующего уведомления заказчику не должен превышать 7 дней со дня официального получения материалов на экспертизу.

В случае необходимости, экспертный совет (группа) имеет право затребовать от "Заказчика" дополнительные материалы и документацию, а также копии заключений по проекту органов санитарно-эпидемиологического надзора и Государственной противопожарной службы (по подконтрольным им вопросам).

Сроки проведения экспертизы в этом случае корректируются с учетом п. 3.3.2.

Экспертная организация приступает к проведению экспертизы только после получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

3.3.4. Выдача заключения экспертизы.

Результаты проведенных экспертами работ оформляются в виде проекта заключения экспертизы.

Проект заключения экспертизы служит основанием для консультации и принятия решения о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы.

Если предъявленные в ходе проведения экспертизы замечания не препятствуют выдаче положительного заключения, они формулируются ведущим экспертом в заключении и дополняются, утверждаются, ограничиваются или отменяются органами, утверждающими экспертное заключение.

При недостаточной проработке проектировщиком вопросов промышленной безопасности, по представленной на экспертизу проектной документации оформляется отрицательное экспертное заключение с соответствующим обоснованием и указанием пунктов, которые не соответствуют нормативным требованиям.

Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается экспертным советом на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе.

Заключение экспертизы действительно только по конкретному проекту (разделу) противопожарной защиты, на другие аналогичные проекты (разделы) не распространяется и действует в течение трех лет.

Выдача положительного экспертного заключения по проекту (разделу) не исключает необходимости внесения в установленном порядке изменений и дополнений в проект (раздел), связанных с введением в действие новых нормативных документов или изменением программы развития горных работ.

3.4. Требования к оформлению заключения экспертизы.

Заключение экспертизы должно содержать:

- наименование заключения экспертизы;

- вводную часть, включающую основание для проведения экспертизы, цель экспертизы, сведения об экспертной организации и наличии у нее лицензии Госгортехнадзора России на соответствующий вид деятельности;

- наименование объекта экспертизы на который распространяется действие экспертного заключения;

- данные о заказчике;

- сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах;

- краткую характеристику объекта;

- результаты проведенной экспертизы;

- заключительную часть с обоснованными выводами.

Образец оформления экспертного заключения приведен в Приложении 1.

3.5. Экспертное заключение подписывается руководителем экспертной организации или его заместителем, заверяется печатью с указанием количества страниц и передается Заказчику.

3.6. В случае оформления отрицательного заключения по объекту экспертизы, экспертная организация немедленно ставит в известность Госгортехнадзор России или его территориальный орган.

3.7. При получении отрицательного экспертного заключения по проекту (разделу), заказчик обязан устранить нарушения и подать проектную документацию в экспертный совет организации проводившей экспертизу, для повторного рассмотрения согласно с порядком проведения экспертизы установленным в п.п. 3.3.1.-3.3.4. настоящих "Правил...".

3.8. В случае несогласия с экспертным заключением заказчик может обжаловать его в установленном порядке.

3.9. В компетенцию экспертного совета (группы) не входит разработка технических решений, компенсирующих отступления от норм безопасности.

По просьбе заказчика, экспертная группа вправе выдавать рекомендации по указанным вопросам на договорной основе.

# 4. Порядок утверждения заключения экспертизы

4.1. Заказчик, в течение месяца с момента получения, обязан передать заключение экспертизы в центральный аппарат* или в территориальные органы Госгортехнадзора России для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.2. Утверждение, нумерация и регистрация экспертных заключений проводятся в соответствии с "Положением о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности", утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 14.07.99 г. N 51 (РД 03-298-99).

4.3. Прием, регистрация, рассмотрение и утверждение заключений экспертизы проводится центральным аппаратом Госгортехнадзора России (в случаях предусмотренных п. 4.1) или его территориальными органами.

4.4. В территориальном органе Госгортехнадзора России должны быть определены подразделение или сотрудник, ответственные за обеспечение приема, прохождения, рассмотрения, утверждения и регистрации заключений экспертизы, а также за передачу сведений, о поступивших и утвержденных заключениях экспертизы в центральный аппарат Госгортехнадзора России. Территориальный орган ведет банк данных, в который заносится информация о регистрации, рассмотрении и утверждении (отказе в утверждении) заключений экспертизы.

4.5. Представленные на утверждение заключения экспертизы, принимаются и регистрируются в соответствии с действующим порядком делопроизводства.

4.6. Ответственные подразделение или сотрудник регистрируют заключение экспертизы в специальном журнале по форме Приложения 2 и проставляют на титульном листе заключения экспертизы регистрационный номер в соответствии с "Положением о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности" (РД 03-298-99).

4.7. Срок утверждения (или принятия решения об отказе в утверждении) заключения экспертизы не должен превышать 30 дней со дня поступления заключения экспертизы.

При необходимости дополнительного изучения вопроса или получения дополнительной информации этот срок может быть продлен не более, чем на 30 дней, решением руководителя или заместителя руководителя территориального органа.

4.8. Окончательное решение об утверждении или отказе в утверждении заключения экспертизы принимает Начальник или Заместитель Начальника Госгортехнадзора России (в случаях предусмотренных п. 4.1) или его территориального органа.

4.9. Письмо с решением об утверждении заключения экспертизы (по форме Приложения 3) или об отказе в утверждении заключения экспертизы (по форме Приложения 4) подписывается руководителем или заместителем руководителя территориального органа и направляется организации, представившей заключение экспертизы, копия письма направляется экспертной организации.

______________________________

* В случае, когда экспертиза проводится в центральном аппарате Госгортехнадзора России: 1) заказчиком проведения экспертизы является иностранная организация; 2) по распоряжению Начальника Госгортехнадзора России или его заместителей.

Приложение 1

Образец заключения экспертизы

промышленной безопасности

[Титульный лист]

# Наименование министерства (ведомства)

# НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На

_________________________________________________________________________

Рег. N XX-XX-XXXXX-XXXX

Руководитель

экспертной

организации

подпись ______________

И.О. Фамилия ______________

М.П.

Город. год

[ на обороте титульного листа ]

Экспертная организация: Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела (РосНИИГД) - лицензия Госгортехнадзора России N 070-20001/4296 от 11.04.96 г.

На экспертизу направлены:

- Пояснительная записка к проекту противопожарной защиты ОАО "Шахта ХХХХХХХХ" АО УК "ХХХХХХХХХХ".

- Графическая часть к проекту ППЗ

Проект выполнен:

проектной группой ОАО "Шахта ХХХХХХХХ" ОАО УК "ХХХХХХХХХХ" ОАО УК "ХХХХХХХХХХ".

Проект выполнен:

проектной группой ОАО "Шахта ХХХХХХХХ" ОАО УК "ХХХХХХХХХХ", г. Мххххххххх, Кемеровской обл.

Проект представлен на экспертизу: ОАО "Шахта ХХХХХХХХ".

Экспертное заключение по соответствию проектной документации требованиям Правил, норм по безопасности и противопожарной защите на предприятиях угольной промышленности выполнено во исполнение требования § 552 Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95).

Проведение экспертизы осуществлялось в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 г. за N 64.

Руководитель экспертной группы:

Шалаев В.С. - заведующий лабораторией Предупреждения и тушения экзогенных пожаров, канд. техн. наук;

Эксперты:

Виноградов И.С. - ст. научн. сотрудник лаборатории Предупреждения и тушения экзогенных пожаров;

Парменов Ж.В. - ст. научн. сотрудник лаборатории Предупреждения и тушения экзогенных пожаров.

# I. Общая характеристика шахты

Шахта "Ххххххххх" расположена в юго-восточной части Кузбасса в Томусинском угольном районе, в 15 км севернее г. Мххххххххххх.

Шахтное поле включает свиту, содержащую 17 рабочих пластов общей мощностью 27,5 м. Все пласты склонны к самовозгоранию.

Шахта сверхкатегорная по газу метану, опасная по взрывам угольной пыли.

Шахтное поле разделено на 3 блока с самостоятельными вспомогательными стволами для проветривания. Размеры шахтного поля по простиранию 12,0 км, по падению - 2,5 км на блоке N 5 и 4,5 км на блоках N 3 и N 4.

На гор. +70 м стволы блоков NN 3, 4 и 5 связаны западным и восточным полевыми штреками, служащими для транспортировки угля конвейерами к главным наклонным стволам блока N 4.

Система разработки угольных пластов - длинные столбы по простиранию с полным обрушением кровли. Порядок отработки лав - нисходящий и восходящий (л. 3-10-9 и л. 3-10-7).

Выемка угля осуществляется с применением очистных механизированных комплексов.

Способ проветривания шахты - нагнетательный, схема проветривания - центрально отнесенная, система проветривания - единая. Шахта проветривается тремя вентиляторами типа ВОД-40, установленными на блочных стволах.

Подземный транспорт на шахте полностью конвейеризирован. Шахтная вода со всех блоков поступает в центральные водосборники шахты, находящиеся на гор. +70 м блока N 4. Выдача воды на поверхность осуществляется с помощью насосов и углесосов главного водоотлива типа ЦНС 300-360 и 1Ч УВ-6.

На поверхности шахты построены: площадка угольного комплекса, главная промплощадка блока N 4, площадки вспомогательных стволов N 3 и N 5.

Для хранения пожарного запаса воды на промплощадках блоков NN 3, 4 и 5 оборудовано по одному противопожарному резервуару емкостью по 500 м каждый, заполняемому технической водой, поступающей из очистных сооружений.

# II. Результаты проведенной экспертизы

Во время проведения экспертизы представленных шахтой материалов, Экспертным советом РосНИИГД выявлены следующие нарушения требований нормативных документов по безопасности и противопожарной защите производств и объектов угольной промышленности:

# 1. Графическая часть к проекту ППЗ

1.1. Схема противопожарной защиты шахты:

1.1.1. На схеме не показаны места размещения приводных станций ленточных конвейеров и не указан их тип.

1.1.2. Не показано размещение автоматических установок водяной завесы на расстоянии 50-100 м от очистного забоя в выработках с исходящей вентиляционной струей - нарушение п. 45 Инструкции к § 553 ПБ.

1.1.3. На схеме не показана степень огнестойкости крепления горных выработок шахты.

1.2. Проект установки кольцевых водяных завес на устьях вспомогательных стволов и оросителей на подшкивных площадках блоков 3, 4, 5 (лист 2.1):

1.2.1. Обозначение насоса на схеме не соответствует типу насоса ЦНС 105-147 приведенному в п. 2.2 пояснительной записки к проекту ППЗ.

1.2.2. Рабочие характеристики насоса (напор и подача) указанные на схеме не соответствуют рабочим характеристикам насоса ЦНС 105-147.

1.3. На "Схеме противопожарной защиты копров и устьев стволов с помощью дренчеров и ляд" не указан тип противопожарных насосов.

1.4. На схеме "Конструкция редукционных узлов и их размещение" (лист 4) тип редукционных клапанов, указанных в спецификации к схеме (ПШ-4) не соответствует типу приведенному в п. 3.1 пояснительной записки к проекту ППЗ (КР-2).

1.5. Отсутствуют схемы противопожарной защиты промплощадок шахты.

1.6. Отсутствуют схемы устройства противопожарных насосных станций.

1.7. Отсутствуют схемы автоматических пожарных установок применяемых на шахте.

# 2. Пояснительная записка к проекту ППЗ

2.1. В разделе "Противопожарная защита промышленных зданий и сооружений на поверхности" обнаружены следующие нарушения:

2.1.1. В таблице (п. 2.1) неверно указана категория помещений по взрывопожарной опасности для надшахтного здания наклонных стволов, здания вертикального ствола N 3 и здания вертикального ствола N 5 (В вместо Б) - несоблюдение п. 2.1 раздела "А" указаний "Перечня категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон зданий и сооружений поверхности шахт и разрезов, обогатительных и брикетных фабрик" (М., 1993).

2.1.2. Не приведены сведения о необходимых расходах воды на внутреннее и наружное пожаротушение зданий и сооружений на промплощадке шахты согласно требований ПБ, СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85.

2.1.3. Ввиду того, что при проведении расчета водоводов приводятся ссылки на СНиП-II-Г-3-62 (стр. 12 проекта ППЗ), который в настоящее время заменен на СНиП 2.04.02-84, поверочный расчет на пожаротушение главного корпуса фабрики на промплощадке шахты выполнен неверно.

Не приведен поверочный расчет пожарного водоснабжения значительно удаленных от главной промплощадки объектов, а также зданий и сооружений на промплощадках блоков N 3 и N 5.

2.1.4. В проекте не указаны источники водоснабжения шахты в соответствии с п. 8 Инструкции к § 553 ПБ.

2.1.5. Не выполнена расстановка первичных средств пожаротушения в зданиях и сооружениях, расположенных на промплощадке шахты.

2.1.6. Не предусмотрено оборудование складов пожарного оборудования и материалов на промплощадках фланговых стволов - нарушение п. 50 Инструкции к § 553 ПБ.

2.2. В разделе "Подземное противопожарное водоснабжение" обнаружены следующие нарушения:

2.2.1. Не выполнен гидравлический расчет подземного пожарно-оросительного трубопровода - нарушение п. 23 Инструкции к § 553 ПБ.

2.2.2. В таблице 5 неверно указаны характеристики повысительных насосных станций (поз. 2, поз. 8).

2.2.3. Производительность повысительных пожарных насосов ЦНС 38-220, установленных на пласту 5-6 (поз. 11 таблица 5) не соответствует расчетному расходу воды на подземное пожаротушение - нарушение п. 19 Инструкции к § 553 ПБ.

2.2.4. Не подтверждена расчетом возможность использования шахтой воды от центрального водоотлива в качестве резерва для целей пожаротушения - нарушение п. 29 Инструкции к § 553 ПБ.

2.2.5. При определении расчетного расхода воды на пожаротушение (п. 3.1.1), не предусмотрен дополнительный расход воды на одновременную с тушением пожара работу автоматических установок водяного пожаротушения для выработок, оборудованных ленточными конвейерами - нарушение п. 38 Инструкции к § 553 ПБ.

2.2.6. Не предусмотрена защита пожарно-оросительного трубопровода от коррозии - нарушение п. 30 Инструкции к § 553 ПБ.

2.3. Раздел "Пожарная защита горных выработок":

2.3.1. Места размещения первичных средств пожаротушения (п. 4.3, таблица 2) должны быть привязаны к конкретным выработкам шахты.

2.3.2. Не указана степень огнестойкости крепи горных выработок конкретно по шахте в соответствии с таблицей 3 Инструкции к § 553 ПБ.

2.3.3. В мероприятиях по предупреждению пожаров от самовозгорания угля (п. 4.5) не предусмотрен непрерывный автоматический контроль за ранними признаками самонагревания угля - нарушение § 567 ПБ.

2.4. В разделе "Централизованный контроль за давлением воды в пожарно-оросительном трубопроводе" не указаны уставки срабатывания манометров, установленных в сети пожарно-оросительного трубопровода шахты (указать в форме таблицы).

# III. Выводы по результатам экспертизы

На основании изучения представленных материалов, экспертный совет РосНИИГД считает, что Проект противопожарной защиты шахты "ХХХХХХХХ" не отвечает требованиям действующих Правил и норм по безопасности и производственной санитарии на предприятиях угольной промышленности и следовательно непригоден для использования шахтой при осуществлении производственной деятельности.

Проект необходимо переработать, укомплектовать графической частью в полном объеме и подать на повторную экспертизу.

Директор РосНИИГД (подпись) (расшифровка подписи)

[дата]

(печать)

Эксперты: (подпись) (расшифровка подписи)

Заключение экспертизы содержит 7 листов

Приложение 2

(обязательное)

# Форма журнала регистрации
Заключений экспертизы промышленной безопасности

| Дата поступления | Наименование заключения экспертизы | Наименование организации, представившей заключение экспертизы | Регистрационный N заключения экспертизы | Наименование экспертной организации | N и дата выдачи лицензии | Решение, по результатам рассмотрения заключения экспертизы с указанием N исходящего письма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 3

Образец решения об утверждении

заключения экспертизы промышленной безопасности

(оформляется на бланке территориального

органа Госгортехнадзора России)

_________________________________________________________________________

(территориальный орган Госгортехнадзора России)

рассмотрел(о) заключение экспертизы промышленной безопасности на

_________________________________________________________________________

(наименование объекта экспертизы)

выданное ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Наименование экспертной организации)

и зарегистрировал(о) его за N XX-XX-XXXXX-XXXX

По результатам рассмотрения принято решение о соответствии заключения

экспертизы  промышленной  безопасности  предъявленным  требованиям об его

утверждении

_______________      ____________________       _________________________

(должность)              (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 4

Образец решения об отказе в утверждении

заключения экспертизы промышленной безопасности

(оформляется на бланке территориального

органа Госгортехнадзора России)

_________________________________________________________________________

(территориальный орган Госгортехнадзора России)

рассмотрел(о) заключение экспертизы промышленной безопасности на

_________________________________________________________________________

(наименование объекта экспертизы)

выданное ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Наименование экспертной организации)

и зарегистрировал(о) его за N XX-XX-XXXXX-XXXX

При рассмотрении установлены нарушения следующих требований, предъявляемых к заключению экспертизы промышленной безопасности (выбрать нужное):

- к оформлению заключения экспертизы;

- о проведении экспертизы в соответствии с условиями лицензии, выданной экспертной организации Госгортехнадзора России;

- об участии в проведении экспертизы экспертов, прошедших аттестацию в установленном порядке;

- о соблюдении требований, предъявляемых к проведению экспертизы промышленной безопасности;

- об использовании при проведении эксперизы нормативных документов, методик и других документов, утвержденных или согласованных Госгортехнадзором России;

- об использовании необходимых и допущенных для проведения экспертизы контрольного испытательного и диагностического оборудования и средств измерений

По результатам рассмотрения принято решение о несоответствии заключения экспертизы промышленной безопасности предъявляемым требованиям и об отказе в его утверждении.

___________________    ___________________     __________________________

(должность)             (подпись)                  (Ф.И.О.)