# Инструкция
по централизованному контролю и управлению пожарным водоснабжением угольных шахт
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2002 г. N 23)

# 1. Общие положения

1.1. Управление пожарным водоснабжением на каждой шахте, представляющим комплекс рассредоточенных инженерно-технических сооружений для забора воды, хранения и транспортирования ее к месту аварии, должно осуществляться системой централизованного контроля и управления пожарным водоснабжением (далее - система ЦКВ).

1.2. Система ЦКВ должна быть составной частью (подсистемой) системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) шахтой, а по мере развития на шахте автоматизированной системы управления охраной труда должна входить в ее состав.

1.3. Основная задача системы ЦКВ - поддержание оптимальных условий функционирования пожарного водоснабжения поверхностных и подземных объектов и готовности его к ликвидации возникшей аварии на шахте путем оперативного выявления мест возникновения нарушений в сети пожарно-оросительного трубопровода (ПОТ) и их устранения до возникновения пожара.

1.4. Система ЦКВ должна состоять из следующих элементов: приборов, измеряющих параметры сети ПОТ и коммутирующих по уставке сигнализирующего устройства сигналы дистанционной передачи; линий связи, по которым сигнал передается от элемента к элементу системы; технических средств предварительной обработки и передачи информации; технических средств формирования и представления информации.

1.5. Система ЦКВ может иметь самостоятельный контур автоматического управления - блокировку пуска и работы машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров.

1.6. Структура управления в системе ЦКВ может быть:

централизованной: одноуровневой - контроль и управление пожарным водоснабжением осуществляется из центрального пункта управления; двухуровневой - контроль и управление осуществляется из центрального пункта управления с передачей ряда неосновных функций пунктам управления, расположенным на удаленных промплощадках шахты;

децентрализованной - контроль и управление пожарным водоснабжением осуществляется из нескольких самостоятельных диспетчерских пунктов управления, находящихся на шахтах, входящих в состав шахтоуправления.

1.7. Технические средства отбора, передачи и представления информации в системе ЦКВ должны обеспечивать электро-, взрыво- и пожаробезопасность объекта.

1.8. Оснащение шахты системой ЦКВ должно производиться на основании проектов (разделов) противопожарной защиты (ППЗ), автоматизации и сигнализации, СОДУ, разработанных проектными группами или организациями.

1.9. В процессе эксплуатации системы ЦКВ, при вводе (погашении) горизонта, крыла, участка, забоя или других изменениях в сети ПОТ работники шахты должны в течение трех суток произвести корректировку этих проектов и организовать централизованный контроль.

# 2. Информация в системе ЦКВ

2.1. Объем диспетчерского контроля в системе ЦКВ должен быть достаточным для получения исчерпывающей информации о пожарном водоснабжении поверхностных и подземных объектов шахты.

2.2. В пункте управления на диспетчерских устройствах должна быть информация в объеме, представленном в табл.1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│  Наименование объекта контроля и  │             Информация            │

│            управления             │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│                 1                 │                 2                 │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                         Поверхностные объекты                         │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│1. Источники водоснабжения шахты:  │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.1. Городской водопровод          │1.1. О наличии воды                │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1.2. Насосные, станции пожарные    │1.2.    О    положении    (включен,│

│                                   │отключен) насоса                   │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │1.3. Управление работой насосов    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│2. Пожарные резервуары             │2.  О  расчетном  уровне  пожарного│

│                                   │запаса воды                        │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │2.1. О снижении  на  5%  расчетного│

│                                   │объема пожарного запаса  воды  (при│

│                                   │этом должен блокироваться водозабор│

│                                   │на   нужды,    не       связанные с│

│                                   │пожаротушением)                    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│3. Пожарные насосы                 │3.1. О наличии давления воды       │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │3.2.    О    положении    (включен,│

│                                   │отключен) насоса                   │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │3.3. Управление работой насосов    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│4. Техкомплекс (сортировка)        │4.1. О наличии расчетного  давления│

│                                   │воды в сети ПОТ                    │

├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│                           Подземные объекты                           │

├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│5.  Выработки,  по   которым   вода│5.1. О наличии расчетного  давления│

│подается в шахту                   │воды в сети ПОТ                    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│6. Околоствольный двор (руддвор)   │6.1. О наличии расчетного  давления│

│                                   │в сети ПОТ                         │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7. Действующее выемочное поле      │7.1. То же                         │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│8. Подготовительный забой          │8.1.  "                            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│9. Очистной забой                  │9.1.  "                            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│10. Крылья шахты                   │10.1. "                            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│11. Наклонные выработки,  выходящие│11.1. "                            │

│на поверхность                     │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│12. Главные транспортные выработки,│12.1. "                            │

│оборудованные            ленточными│                                   │

│конвейерами                        │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│13.  Другие  выработки,  в  которых│13.1. "                            │

│проектом   ППЗ    предусматривается│                                   │

│подача воды по спецмероприятиям    │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│14. Узлы редуцирования в сети ПОТ  │14.1. О наличии расчетного давления│

│                                   │воды (нижний предел)               │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│15. Насосы, используемые при пожаре│15.1. О наличии давления воды      │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │15.2.   О    положении    (включен,│

│                                   │отключен) насоса                   │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │15.3. Управление работой насосов   │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2.3. Объем информации в системе ЦКВ и структура управления определяются действующей (проектируемой) системой поверхностного и пожарного водоснабжения шахты.

2.4. Организация косвенной информации в системе ЦКВ не допускается [например, по расчетному давлению воды на уклоне (бремсберге), по которому осуществляется пожарное водоснабжение, судить о наличии расчетного давления в сети ПОТ очистного и подготовительного забоя или по положению пожарного насоса судить о наличии расчетного давления на коллекторе и т.п.].

2.5. В проекте (разделе) ППЗ определяются: объем информации в системе ЦКВ, места размещения измерительных приборов в сети ПОТ, их тип, предел измерения и расчетная величина уставки сигнализирующего устройства.

2.6. По мере реализации проекта (раздела) ППЗ в части системы ЦКВ, на схеме (плане) горных выработок и плане поверхности к плану ликвидации аварии (ПЛА) в соответствии с обозначениями, приведенными в приложении А настоящей Инструкции, должны указываться места размещения измерительных приборов.

# 3. Места размещения измерительных приборов

3.1. Места размещения измерительных приборов в системе ЦКВ могут быть стационарными (на магистральных сетях ПОТ) и передвижными (на участковых сетях ПОТ).

3.2. Корректировка мест размещения передвижных измерительных приборов производится после отработки участка, стационарных - по мере изменения сети ПОТ.

3.3. В местах размещения измерительные приборы могут соединяться с трубопроводом пожарного водоснабжения непосредственно или через побудительную линию установки автоматического пожаротушения.

3.4. В системе ЦКВ использование побудительной линии установки автоматического пожаротушения для размещения измерительных приборов должно быть ограничено, так как информация от него многофункциональна (контроль давления воды в сети ПОТ, режим работы установки автоматического пожаротушения, пожар и т.п.).

3.5. В проектах (разделах) ППЗ места размещения измерительных приборов в сети ПОТ указываются на схемах гидравлического расчета сети ПОТ в соответствии с приложениями А и Б, а в текстовой части - их расчетные параметры (таблично).

3.6. На объектах измерительные приборы размещаются в соответствии с табл.2.

Таблица 2

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Наименование объекта, на котором  │  Место размещения измерительного  │

│        размещается прибор         │              прибора              │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│                 1                 │                 2                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│1. Городской водопровод            │1.1.  На  вводе  в  сеть   шахтного│

│                                   │водоснабжения                      │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│2. Пожарные насосы (поверхностные и│2.1. На напорных трубопроводах     │

│подземные)                         │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│3. Техкомплекс (сортировка)        │3.1. В конечных точках сети ПОТ    │

│                                   ├───────────────────────────────────┤

│                                   │3.2. В  точках  сети  ПОТ,  имеющих│

│                                   │наибольшие высотные отметки        │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│4.  Выработки,  по   которым   вода│4.1. Устье, в 20 м от сопряжения   │

│подается в шахту                   │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│5. Околоствольный двор (руддвор)   │5.1. Перед ответвлением сети ПОТ на│

│                                   │горизонт                           │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│6. Действующее выемочное поле      │6.1. На ответвлениях  в   верхней и│

│                                   │нижней частях выемочного поля      │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│7. Подготовительный забой          │7.1. На конце сети ПОТ             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│8. Очистной забой                  │8.1.  На   конце   сети     ПОТ: на│

│                                   │вентиляционном штреке, не далее 100│

│                                   │м от забоя; на конвейерном  штреке,│

│                                   │не далее 50 м от забоя             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│9. Крылья шахты                    │9.1. В удаленных точках            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│10. Наклонные выработки,  выходящие│10.1. В пределах 20 м от устья     │

│на поверхность                     │                                   │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│11. Главные транспортные выработки,│11.1. В начале и  конце  выработки.│

│оборудованные            ленточными│Конец  одной  выработки  и   начало│

│конвейерами                        │другой могут быть совмещены в  одну│

│                                   │точку                              │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│12. Другие выработки               │12.1.  В  точках,   предусмотренных│

│                                   │проектом ППЗ                       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│13. Узлы редуцирования             │13.1. На выход (нижний предел)     │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

# 4. Способ представления информации

4.1. В системе ЦКВ на диспетчерских устройствах информация формируется в доступной для пользователя форме в виде световых и звуковых сигналов по "светлому" или "темному" щиту.

4.2. Поступающие сообщения должны характеризовать два состояния объекта пожарного водоснабжения шахты - "норма" и "авария".

4.3. В состоянии объекта "норма" - по "светлому" щиту диспетчерских устройств сигналы ровно светятся любым, кроме красного, цветом, предпочтительно зеленым; в состоянии "авария", в том числе при нарушении информационного канала, по "светлому" и "темному" щиту сигналы светятся красным цветом, мигающим.

4.4. Световой сигнал "авария" должен сопровождаться звуковым сигналом, который можно квитировать* с диспетчерских устройств.

4.5. Допускается квитирование мигания аварийного сигнала при условии, что он будет переключен на ровное свечение до устранения нарушения.

4.6. Распознавание символов на диспетчерских устройствах должно осуществляться с помощью мнемосхем объекта или надписей на шильдиках**.

4.7. Информация может представляться на двух и более диспетчерских устройствах при условии, что они будут находиться в одном помещении (диспетчерском пункте).

4.8. Способ представления информации на диспетчерские устройства определяется проектом (разделом) СОДУ или автоматизированной системой управления (АСУ) шахты.

4.9. Допускается использовать аппарат пункта управления (ПУ) устройства ТУ-ТС "Ветер" в качестве диспетчерских устройств в системе ЦКВ.

4.10. В АСУ текущая информация должна представляться на ее выводные устройства по запросу пользователя. Тревожная сигнализация должна автоматически формироваться и представляться при поступлении в ЭВМ аварийного сигнала.

4.11. В системах СОДУ и АСУ шахты текущая информация должна представляться в реальном масштабе времени.

4.12. Все нарушения, возникшие в системах ЦКВ и пожарного водоснабжения шахты, регистрируются в Книге, форма которой представлена в приложении В.

# 5. Технические средства отбора, передачи и представления информации

5.1. Типы технических средств отбора, передачи и представления информации в системе ЦКВ должны определяться проектом (разделом) СОДУ, АСУ, автоматизации и сигнализации, на основании решений, принятых в проекте (разделе) ППЗ шахты.

5.2. В качестве средств обработки, формирования и представления информации должны быть приняты диспетчерские устройства, допущенные в установленном порядке к эксплуатации на угольных шахтах Госгортехнадзором России.

5.3. Передача сигналов между элементами системы ЦКВ должна осуществляться телемеханическими устройствами (ТСД, ТКУ-2, УТШ, КСПТ, "Ветер", УФИ и т.п.) и по прямым физическим линиям, где они допускаются.

5.4. Соединение и подключение электрических цепей должно быть выполнено согласно требованиям нормативных документов и соответствующей эксплуатационной документации оборудования.

5.5. В качестве измерительного прибора в системе ЦКВ рекомендуется использовать манометр сигнализирующий ДМ 8017СгУ2 (далее - манометр) с уровнем и видом взрывозащиты "особовзрывобезопасное электрооборудование", "искробезопасная электрическая цепь", с маркировкой взрывозащиты РОИа, с двумя электрически не связанными цепями.

5.6. Выбор диапазона измерения и расчет уставки сигнализирующего устройства манометра производятся в соответствии с приложением Г.

5.7. На объекте манометр соединяется с сетью ПОТ в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документации.

# 6. Блокировка машин и механизмов

6.1. Для выполнения требования по оборудованию систем управления машин и механизмов, в том числе ленточных конвейеров, блокировочными устройствами пуска рекомендуется в качестве датчика контроля давления воды в сети ПОТ применять манометр ДМ8017СгУ2.

6.2. Конструкция сигнализирующего устройства манометра позволяет использовать его в двух независимых искробезопасных цепях с дискретным входом систем контроля и управления.

6.3. При падении давления или отсутствии воды в сети ПОТ контакты сигнализирующего устройства манометра должны воздействовать на электрические цепи: экстренной остановки в блоке управления ленточным конвейером; отключения станций управления горнопроходческого и выемочного оборудования.

6.4. При восстановлении нормального пожарного водоснабжения объекта разблокирование цепей управления машин и механизмов, должно осуществляться этим же манометром.

6.5. В проекте (разделе) ППЗ должны быть определены манометры, осуществляющие блокировку пуска и работы машин и механизмов при снижении давления в сети ПОТ ниже расчетного.

6.6. В проекте (разделе) "Автоматизация" разрабатываются схемы соединения и подключения сигнализирующего устройства манометра с блоками управления машин и механизмов.

6.7. Для соединения манометра с блоками управления должна применяться проводка, допущенная для применения в угольных шахтах.

──────────────────────────────

* Квитировать - отключить сигнал с помощью устройств с самовозвратом.

** Шильдик - рамка, в которую вставляется носитель с нанесенной информацией.

Приложение В

Обязательное

Форма к п.4.12

Книга ППЗ

Шахты ______________________

Начата ___________

Окончена _________

┌────────┬─────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐

│  Дата  │Наимено- │ Описание  │  Принятые  │Ответственный│  Отметка о  │

│(число, │  вание  │  аварии,  │    меры    │за проведение│ выполнении  │

│ месяц, │ объекта │ плановой  │            │   работы    │   работы,   │

│  год)  │         │  работы   │            │ (должность, │   подпись   │

│        │         │           │            │   Ф.И.О.)   │ответственно-│

│        │         │           │            │             │     го      │

├────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│        │         │           │            │             │             │

└────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

# Пояснения к ведению Книги

В Книге регистрируются аварии и плановые работы в системах пожарного водоснабжения и ЦКВ шахты.

Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью, страницы пронумерованы.

Книга заполняется горным диспетчером и хранится в диспетчерском пункте.

Ответственность за правильное ведение Книги и своевременное ее заполнение возлагается на технического директора (главного инженера) шахты.

Приложение Г

Обязательное

# Методика
выбора диапазона измерения и расчета уставки манометра

1. Диапазон измерения манометра определяется по его пределу измерения, который должен быть выше максимально возможного напора в сети ПОТ на данном участке.

Выбор диапазона измерения манометра осуществляется по табл.1.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Диапазон измерения, МПа (кгс/см2) │  Предел измерения, МПа (кгс/см2)  │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0-1,0 (10,0)            │            0,75 (7,5)             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0-1,6 (16,0)            │              1,2(12)              │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0-2,5 (25,0)            │            1,87 (18,7)            │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0-4,0 (40,0)            │            3,0 (30,0)             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0-6,0 (60,0)            │            4,5 (45,0)             │

├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│          0-10,0 (100,0)           │            7,5 (75,0)             │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

2. Расчет уставки сигнализирующего устройства манометра в данной точке сети ПОТ должен производиться на основании расчета гидравлических параметров пожарного водоснабжения этого участка. Величина уставки определяется из выражения

Р    = Р   - Р        - 0,25Д  ,

уст    ст    max т.н        из

где

Р        - максимальный   напор   воды (в статике) на данном участке

ст        сети ПОТ при всех вариантах водоснабжения, МПа (кг/см2);

Р        - потери напора на данном участке сети ПОТ при максимальном

max т.н   потреблении   воды  на  технологические нужды после точки

размещения манометра, МПа (кг/см2);

Д        - предельное  значение  диапазона  измерения манометра, МПа

из        (кг/см2).

Потери напора при максимальном потреблении воды на технологические нужды (Р_max т.н) определяются расчетно: по максимальному расходу воды на данном участке на технологические нужды, м3/с, полному гидравлическому сопротивлению этого участка сети ПОТ, см2/м5, и потерям напора на местные сопротивления (10%).

3. Пример.

Выбор диапазона и расчета уставки манометра по схеме гидравлического расчета сети ПОТ ОАО "Шахта "Колмогоровская" ОАО "Компания "Кузбассуголь" (приложение Б).

Исходные данные:

Место размещения манометра - устье путевого уклона пл.Наддягилевского.

Порядковый номер манометра - 4.

Максимальный расчетный напор воды в сети ПОТ в месте размещения манометра Р_ст = 150 м (15 кгс/см2, 1,5 МПа).

Потери напора при максимальном водопотреблении на технологические нужды Р_max т.н = 10 м (1,0 кгс/см, 0,1 МПа).

Согласно табл.1 выбирается предел измерения манометра 1,87 МПа (18,7 кгс/см2) и по нему - диапазон измерения манометра 2,5 МПа (25 кгс/см2).

Величина уставки сигнализирующего устройства манометра

2

Р    = (15,0 - 1,0) - 0,025 х 25,0 = 13,375 кгс/см  .

уст

Указатель сигнализирующего устройства манометра устанавливается по шкале у деления 13 кгс/см2.

4. В проекте (разделе) ППЗ должны быть представлены результаты расчетов по выбору диапазона измерения и уставки сигнализирующего устройства каждого манометра, используемого в системе ЦКВ (таблично).